COMBISTATO DANFOSS – CONFIGURACIONES

TECLAS:

* Flecha Arriba y Abajo: Seleccionar temperatura de trabajo (1° / 3°)
* Botón Encendido: Apagar y prender equipo (mantener apretado 5 seg.)
* Botón Descongelamiento: Inicia el proceso de descongelamiento en forma manual

Para cambiar los parámetros preestablecidos o ajustar algún parámetro desconfigurado, presionar las teclas subir y bajar al mismo tiempo por 10 segundos. Esto permitirá ingresar en un menú donde se mostrarán los siguientes parámetros: THE – ALA – COP – DEF

NAVEGACION EN MENU DE PARAMETROS:

* Teclas Arriba y Abajo: Selección de parámetros
* Botón Encendido: Función de ACEPTAR
* Botón Descongelamiento: Función para IR PARA ATRAS

PARAMETROS RECOMENDADOS:

* **THE** (no tocar)
* **ALA** (no tocar)
* **COP**
  + ULI: Voltaje Nominal = 210 (volts)
  + ULO: Voltaje Mínimo = 190 (volts)
  + UHI: Voltaje Máximo = 240 (volts)
  + POD: Tiempo de arranque = 30 (seg)
  + POT: Temp. Máxima para arranque de equipo = +30
* **DEF**
  + DFT: Tipo de descongelamiento = NAT
  + DTT: Temp. Final de descongelamiento = +20
  + DII: Intervalos entre descongelamientos = 3 (horas)
  + DAT: Duración descongelamiento = 20 (minutos)